Plafond Stil Flam® X2 2x Placoplatre® BA25  REI120 sous plancher bois

DESCRIPTIFS

TYPES

Plafond Stil Flam® 2x Placoplatre® BA25 REI120 sous plancher bois :

Les plafonds feu seront réalisés avec le système Stil Flam® de Placoplatre et constitués de la façon suivante :

- Ossature périphérique composée de rails Stil® F 530 ou cornières Stil® CR2, fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m.

- Fourrures Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil®

- Entretoises Stil Flam® en acier galvanisé prélaqué bleu d'épaisseur nominale 6/10e, clipsées sur les fourrures Stil® F 530 tous les 1,20 m.

- Deux plaques Placoplatre® BA25, fixées perpendiculairement aux fourrures Stil® F 530,

- Avec ou sans isolant (laine de verre, fibre de bois ou textile recyclé de chez Isover)

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance au feu REI 120 sous plancher bois.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux procès-verbaux de résistance au feu en vigueur et aux recommandations de la société Placoplatre.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.